**供应商须知**

**一、供应商须提供证明材料**

1、营业执照、基本开户证明（复印件加盖公章）；

2、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

3、报价表

4、产品介绍说明

**按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。**

**二、供应商须满足以下要求**

1、付款方式：签订合同、安装调试完成后支付合同款项的95%，一年后无质量问题，支付剩余的5%合同款项。

2、报价为一次性报价，包括供货、辅材费、运输费、装卸费、保险费、售后服务、税金所需的一切费用。

3、服务要求：UPS主机质保期一年，铅酸蓄电池质保期三年。

4、工期要求：合同签订后10个工作日内到货安装调试完成。

报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | UPS主机 | 1、 UPS额定功率：容量为40KVA。UPS主机应采用三进三出在线双变换拓扑结构， 标配内置输出隔离变压器，变压器采用DZn型绕制，提高UPS系统不平衡带载能力，提高系统的可靠性；  2、输入电压范围 380VAC±25%  3、输入频率范围 50Hz/60Hz±5Hz  4、输入功率因数 ≥0.94  5、输出电压范围 380VAC±1%  6、输出频率范围 （电池模式） 50Hz/60Hz±0.1%  7、功率因数 0.9  8、外接电池标称电压:360V、12V30节（28、29、31、32节可选)；  9、整机效率 ≥92%  10、逆变过载能力：负载≤105%时，可长时间工作；105%<负载≤110%时，60分钟后转旁路输出；110%<负载≤125%时，10分钟后转旁路输出；125%<负载≤150%时，1分钟后转旁路输出；负载＞150%时，200毫秒后转旁路输出；  11、提供UPS制造商的质量体系认证、环境管理认证、节能认证证书。 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 蓄电池 | 12V120AH铅酸蓄电池; 蓄电池具有泰尔认证，权威机构出具的检测报告。 | 只 | 30 |  |  |
| 3 | 电池柜 | 配套 | 台 | 1 |  |  |
| **总报价** | | |  | | | |